МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Площадь Соборная, 7, г.Саратов, Россия, 410028 Тел.: 27-94-85, Факс: 43-75-17 E-mail: ugpn@gumchs.saratov.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ПО БАЗАРНО-КАРАБУЛАКСКОМУ, БАЛТАЙСКОМУ И НОВОБУРАССКОМУ РАЙОНАМ

412602, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак, ул. Чапаева, д. 3, телефон/факс: (8-845-91) 7-13-99

Предписание № 11/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному дошкольному образовательному учреждению

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),

«Детский сад № 3 р.п. Новые Бурасы Новобурасского района Саратовской области» в лице заведующего Ивановой Ксении Леонидовны

владельца собственности, имущества и т.п.)

Заведующему муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 3 р.п. Новые Бурасы Новобурасского района Саратовской области»

Во исполнение распоряжения № 11 от «11» января 2021 г. начальника ОНД и ПР по Базарно-Карабулакскому, Балтайскому и Новобурасскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Саратовской области майора внутренней службы С.Т. Жахотова, ст.6, ст.6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» заместителем главного государственного инспектора Базарно-Карабулакского, Балтайского и Новобурасского районов по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Константиновым Сергеем Александровичем в период с 09 час. 00 мин. «15» января 2021 г. по 17 час. 00 мин. «11» февраля 2021 г. проведена плановая выездная проверка в отношении МДОУ «Детский сад № 3 р.п. Новые Бурасы Новобурасского района Саратовской области», по адресу: Саратовская область, Новобурасский район, р.п. Новые Бурасы, ул. Кирпичная, д. 82 «Б», корп.1

наименование объекта надзора и его адрес)

При проведении проверки присутствовали: заведующий МДОУ «Детский сад № 3 р.п. Новые Бурасы Новобурасского района Саратовской области» Иванова Ксения Леонидовна

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

| N п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены | Срок устранения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | в подсобном (помещение № 11 по литеру В технического паспорта), ручной пожарный извещатель установлен на высоте более 1,5 м. от уровня пола | п.1 ч.2 ст.1, ч.4 ст.4, п.2 ч.1 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.54 ППР в РФ; п.12.41. НПБ 88 – 2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», п.13.13.1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» | 05 ноября 2021 года |  |
| 2 | Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» котельной (помещение № 17 по литеру В технического паспорта), с обозначением её категорий и классов зоны на входной двери с наружной стороны | п. 12 ППР в РФ | 05 ноября 2021 года |  |
| 3 | направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначено указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включёнными в ночное время или постоянно, с чётко нанесёнными цифрами расстояния до их месторасположения | п.48 ППР в РФ | 05 ноября 2021 года |  |
| 4 | ширина эвакуационных выходов из групповой и спальни в коридор (помещение № 7 и 10 по литеру В технического паспорта) менее 1,2 м. (110 см.) | п.1 ч.2 ст.1, ч.4 ст.4, п.2 ч.1 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» | 05 ноября 2021 года |  |
| 5 | ширина эвакуационных выходов, находящихся (в тамбуре) на пути эвакуации (помещение № 8 по литеру В технического паспорта) менее 1,2 м. (110 см.) | п.1 ч.2 ст.1, ч.4 ст.4, п.2 ч.1 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» | 05 ноября 2021 года |  |
| 6 | ширина эвакуационного выхода непосредственно из здания наружу (помещение № 11 по литеру В технического паспорта) менее 1,2 м. (110 см.) | п.1 ч.2 ст.1, ч.4 ст.4, п.2 ч.1 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» | 05 ноября 2021 года |  |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора

Базарно-Карабулакского, Балтайского и Новобурасского районов

по пожарному надзору

старший лейтенант внутренней службы

Константинов С.А.

должность, фамилия, инициалы государственного                                                                                                     (подпись)

инспектора по пожарному надзору)                                М.Л.П.

«11» февраля 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

|  |  | Заведующий МДОУ «Детский сад № 3 р.п. Новые Бурасы Новобурасского района Саратовской области» Иванова Ксения Леонидовна. |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (должность, фамилия, инициалы) «11» февраля 2021 г.. |